附件一：

东三号楼中央空调主机系统设备采购与安装项目技术需求

一、项目范围：

1、一楼主机设备系统。一楼中央空调机房设备系统包括中央空调主机、冷冻泵、冷却泵、机房控制及智能等系统设备及设施的采购、安装；

2、天面设备系统。天面设备系统包括天面冷却塔、供暖主机等系统设备及设施的采购、安装；

3、线材的采购与安装。项目的线材（一楼和天面的用电、空调管路等）是：供电部分包括机房内配电柜及配电柜后的控制柜、设备间线材的采购、安装；空调管路部分包括连接到预留到机房内的空调水管、供水管等材料采购、安装。

4、配套项目。旧设备拆卸包括现使用的机房内、天面相应设备设施的安全拆卸和运输到甲方指定位置；新设备运输到点、设备机座改造、破坏性修复等。

二、主要设备数据与参数（相关参数可参考以下方案或优于如下参数，具体可详见设计图纸附件）。

1、空调用量需求：冷负荷2080KW、热负荷730KW。分别是：东三号楼1-8楼空调冷负荷1280KW、热负荷380KW，东二号楼1-4楼空调冷负荷800KW、热负荷350KW

2、中央空调主机设计（参考类型）：水冷水机组1055KW磁悬浮变频离心机组*2台 （共2110KW，在1楼机房）、或其它稳定、高效、环保的其它主机类型。

风冷热泵机组：373KW风冷螺杆式热泵机组*2台（共746KW，在14楼天面）

3、机房配套设计：管道、冷冻（却）水泵、控制柜、冷却塔等均需按主机配套节能、变频方式，机房布局尽可能按高效机房布置。

三、协助工作：协助发包人核查设计文件材料和相关设计变更，提出意见与优化建议，配合做好调研论证等。

四、产品性能：本调研要求提供的产品为近三年来成熟、稳定、高效节能、一线品牌。

五、成果报告：设备成品完整、合格、配备、布局、安装等符合行内中央空调建设相关规范，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。设备安装验收后要求对用户有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训、日常保养及一般维护培训。竣工后需要提供相关使用说明书、合格证、使用和维护培训等。

六、工期要求：需提供备货时间，及按采购方通知要求时间内备货及施工完成，。

七、质量标准：一次竣工验收合格，质保期需三年或三年以上。

附件二：见设计图纸