广州市城投发展控股有限公司2022-2024年度

标段二：多联机空调（合资/进口）技术需求书

一、产品执行标准

产品应满足国家现行相关标准要求：

  - GB/T 18837-2015《多联式空调（热泵）机组》

  - GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》

  - GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》

  - GB/T18836-2017《风管送风式空调（热泵）机组》

  - GB/T17791-2017《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》

  - GB10080-2001《空调用通风机安全要求》

  - GB4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

  - GB3096-2008《声环境质量标准》

  - GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》

  - GB/T17758-2010《单元式空气调节机》

  - GB/T17794-2008《柔性泡沫像塑绝热制品》

  - GB/T21087-2020《热回收新风机组》

  - GB50096-2011《住宅设计规范》

  - GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

  - GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

  - GB/T18801-2015《空气净化器》

  - GB3095-2012《环境空气质量标准》

  - GB/T14295-2019《空气过滤器》

  - JG/T294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》

另产品还须符合国家、地方及行业验收标准，并按照较高质量标准执行；当有国家新标准时，则以国家新标准为准执行。

二、产品技术标准

1、空调系统应在当地气象参数条件下，能够满足多种运行负荷与工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖的效果；

2、设备应符合如下供电条件：室外：制冷运转范围10℃～50℃，制热范围-20℃～15.5℃，最大相对湿度98%;三相交流电电压为380V±10%，单相电电压为220V±10%，频率为50HZ±2%,；

- 所有空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造或采用知名合资品牌装配。

- 机组包括变频多联空调机组。

- 多联机空调系统连接方式为常规多联空调或三管制多联机。

6、多联机室外机的静压值，顶出风型式≥78Pa；侧出风型式≥30Pa。

7、机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低。系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。

室外机形式包括侧送风及顶送风。

室内机形式包括风管机室内机（包含标准型室内机、薄型室内机、低静压型室内机、中静压型室内机、高静压型室内机）、嵌入式室内机，出风类型包含单面出风、双面出风、四面出风；同时若有其它型式的室内机如落地暗藏式或相关的设备等应报备。

8、报价文件中须提供经权威机构检测的IPLV值，其综合能效系数不低于5.0。

9、所有设备必须是通过 ISO90001 质量体系认证和 ISO14001 环保体系认证。

10、空调设备应选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。

11、所有空调室内外机（额定制冷量≤24.4kW）均需通过国家 3C 认证。

12、所有多联空调室外机均应获得国家节能认证。

13、多联机室外机（压缩机）要求：

①、室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。

②、室外机是直流变频（变速）压缩机和直流变频（变速）风机。冷媒剂采用R410a 。

③、机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的变频运行并提供运行故障代码。

④、机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动，且有夜间静音运行模式。制冷量小于 10KW 室外机最高速度运行噪音≤60dB(A)；制冷量大于 10KW 室外机最高速度运行噪音 ≤66 dB(A)；

⑤、机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能，外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

⑥、机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

14、室内机要求：

①、室内机、室外机应为同一品牌。线控器为液晶显示有线固定式，具有如下功能：可调温与控制风量、显示故障代码。有智能家居控制空调预开启的情况，需协议开放对接。

②、室内机电机采用直流电机或交流电机，其中住宅型室内机电机采用直流电机，住宅系列风管机不低于3档，商用系列风管机不低于3档。住宅型室内机运转噪声值需满足中档风量时超薄型风管式室内机不大于 40db，标准型和（高、中、低静压型）风管式室内机、嵌入式室内机及壁挂式室内机不大于 45db。

③、风管式室内机应为带回风箱结构，下回风跟后回风可以自由切换。

④、接水盘应内置，电子膨胀阀内置，部分风管式室内机可选配带排水泵机型，且排水泵扬程不低于500mm。

⑤、标准型风管室内机设备高度不大于 420mm，薄型风管室内机设备高度不大于 220mm。

⑥、所有室内机冷凝水由立管集中排放，冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。

15、系统其它部件要求：

①、蒸发器、冷凝器盘管应采用优质无磷无缝紫铜管，散热翅片均采用亲水膜型铝翅片，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

②、冷凝器、蒸发器及其它在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

③、冷媒管长极限尺寸应满足工程需要，须提供管长极限范围内的制冷量损耗情况。冷媒管采用优质无磷无缝紫铜管，其它管材、管件等材料必须符合国家或行业标准有关质量、 技术要求， 并有产品出厂合格证明。

④、吊顶装饰送风口：ABS或铝合金烤漆材质，分单层百叶，双层百叶两种。

⑤、吊顶装饰回风口：ABS或铝合金烤漆材质，门铰式开启，带过滤网，过滤网材质为机织尼龙材料。

⑥、机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴。

⑦、隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

⑧、室外机框架和部件、材料需经抗盐雾表面处理，并提供试验报告。

⑨、辅材品牌要求

| 材料 | 品牌要求 |
| --- | --- |
| 铜管 | 青岛宏泰、上海飞轮、华鸿 |
| 保温材料 | 华美、富乐思、华德 |
| 冷媒 | 霍尼威尔、中化、科慕、巨化、大金 |
| UPVC排水管 | 永高、联塑、顾地 |

16、电气、控制系统

- 、要求采用线控器的室内机，其控制器固定在墙上，屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能，能方便故障的查询和检修。必须满足额定电压要求。

②、要求每台室内机能够单独控制，液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作和判断。

③、电气控制系统应具有抑制电磁干扰、抗电磁干扰的性能。

④、在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动恢复记忆的功能。

⑤、机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：

制冷剂高压保护

压缩机高温保护

电流过载保护

风机电机过载保护

散热器防结霜（冰）保护

超负荷保护

17、空调计费功能：（选项）

（1)多联空调产品通过增加网络电表、控制设备等硬件和配套计费软件，可以实现科学、合理的分户计费功能，要求计费软件能实施监测记录每台室外机、室内机的运行工况（包括室外机总耗电量，每台室内机运行时间、温控设定温度、室内传感器温度等详细数据），并依据积分运算原则计算每台室内机应分摊的耗电量，从而实现分户计费功能，应提供详细的计费功能原理和软硬件构成，并结合项目需求提供软件编程服务，保证计费系统的输出成果满足管理要求。

三、设计深化需求

1、签订项目合同后，负责提供VRV空调系统的施工深化图，详细显示室内外机的平面布置、管线走向定位、安装尺寸、风管和风口平面驳接、避震弹簧要求、电气及控制线路驳接等资料。深化图包括但不限于（1）设备、管道及控制系统布置平面图和控制系统图；（2）设计施工说明；（3）设备材料表；（4）安装节点线图等图纸。施工图深度必须达施工、安装、调试及验收标准要求，且需满足使用效果和观感效果要求。深化图需经甲方及设计单位确认，费用在设备报价中综合考虑。

四、产品质量标准

1、证书齐全有效：产品应有相关的出厂检验报告和合格证。

2、每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：产品名称、型号、规格。

制造厂名称、商标，出厂日期、产品编号或生产批号，输入功率、噪音等主要参数。

- 保修期：整机质保期 两 年，主要零部件质保期为 两 年，自工程竣工验收合格之日起计算。

4、在保修期内空调正常使用中出现的故障，由厂商或供应商提供免费维修。保修期内更换的部件应保证自更换之日起24个月的保修期。厂商或供应商需对维修情况进行记录并提供维修报告；厂商或供应商应提供维修、急修方法的说明及其它售后服务承诺；提供7*24小时的客户报修服务。 客户报修后，维修人员必须在客户投诉2小时内做出响应，24小时内解决小系统问题，48 小时内解决大系统问题。

五、技术文件基本要求

1、提供原厂编印的安装、操作及维修手册。

2、提供原厂保养手册。

3、提供出厂合格证及相关测试报告。

4、应按通知的日期到现场进行指导安装、调试。

5、提供机组的噪音资料及按实际安装条件计算有关机组于正常运行时所产生的噪音，确保符合当地环保限制。